ASSESMENT REPORT

JIAC 3

JAKARTA 2020

Landasan uuuTeori 123hhh

- IEC 60502 (Testing in Line)

- CENELEC HD 620 (Testing in Line)

- IEC 60270 (PD Measurement)

- IEC 60885-3 (PD Measurement)

- IEEE 400.4 (PD Measurement)

- Keuntungan DAC

- Tes ketahanan kabel terhadap tegangan dengan menggunakan DAC memungkinkan untuk merusak kabel atau memicu PD  didalam system kabel.

- Dapat memungkinkan untuk mendeteksi berbagai macam kecacatan pada system kabel baru atau lama tanpa membuat kecacatan baru atau menyebabkan penuaan secara signifikan.

- Dapat menghasilkan pola PD dan beberapa parameter yang sesuai dengan pengujian kabel di pabrik.

- Lebih mudah untuk dipahami, lebih ringan dan mudah untuk dioperasikan.

- Membutuhkan tegangan input yang rendah sehingga tepat untuk pengujian langsung dilapangan.

- Kerugian DAC

- Karena pengisian dan pelepasan tegangan yang berkarestik saat pengujian ketahanan tegangan dan pengujian PD dapat berbeda dengan pengujian menggun akan tegangan AC murni khususnya dengan lokasi aktifitas PD.

- Pengujian bergantung pada kapasitansi kabel sehingga penggunaan frekuensi uji dapat berbeda-beda.

- Untuk menjaga frekuensi uji tetap pada 20 Hz – 500 Hz pada pengujian kabel pendek maka diperlukan tambahan kapasitor.

- Kerusakan yang disebabkan menggunakan DAC bergantung pada dielectric loss pada masing-masing kabel.

- Waktu pengisian bergantung pada panjang kabel, kapasitansi kabel ,dan sumber arus yang digunakan.

- Spesifikasi Alat Uji

Internal partial discharge pada kabel dapat dideteksi dengan menggunakan

alat OWTS yang memiliki Spesifikasi teknik paralatan OWTS sebagai berikut.

Nama				: MV 10 DAC Tes Diagnosis System 30 KV

Manufaktur			: Onsite High Voltage

Output			: up to 30 kV

Software PD Maping	: DAC Explorer

- Metode Pengujian Assesmen Kabel

- Alur Rekomendasi

Sumber : Emerson Grid Power

- Summary Report

Tabel I. Status Kabel POWER STATION 2

| NO | SEGMENT | PANJANG KABEL (M) | JUMLAH JOINTING | STATUS KABEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BAIK | SEDANG | KURANG | BURUK |
| 1 | PS 2 MSR – P7 | 1267 M | 5 | √ |  |  |  |
| 2 | PS 2 MSM – P 15 MSB | 634 M | 2 |  | √ |  |  |
| 3 | PS 2 MSE – P 15 MSB | 823 M | 5 |  | √ |  |  |
| 4 | PS 2 MSF – PS 5 | 981 M | 2 | √ |  |  |  |
| 5 | PS 1 (NP KARANTINA MSA)-NP 53 MSB | 3490 M | 15 |  | √ |  |  |
| 6 | PS 1 (NP KARANTINA MSA)- MP 54 | 1889 M | 10 |  | √ |  |  |

Tabel II. Replacement Location

| No | Segmen | REPLACEMENT LOCATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS 2 MSR – P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PS 2 MSM – P 15 MSB | 350 – 400 M |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PS 2 MSE – P 15 MSB | 700 M |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PS 2 MSF – PS 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PS 1 (NP KARANTINA MSA)-NP 53 MSB | 2922 M | 3260 – 3400 M |  |  |  |  |  |
| 6 | PS 1 (NP KARANTINA MSA)- MP 54 | 900 – 1000 M | 1700 – 1800 M |  |  |  |  |  |